AwSV-Anlagendokumentation HBV 1

Anlagentyp: 
Anlage zur Herstellung, zum Behandeln oder zur Verwendung flüssiger wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlage)
HBV-Anlage Typ „Chemie/Galvanik“

Erläuterung: Bei HBV-Anlagen kann es sich um sehr verschiedenartige Anlagentypen handeln. Die Vorlage „Typ Chemie/Galvanik“ kann bei Prozessanlagen der Chemischen Industrie, bei Galvanik- und Reinigungsbädern, bei Mischanlagen z.B. bei der Farbenherstellung oder Kautschukverarbeitung verwendet werden.

☐ mit einer zur Anlage gehörigen Abfüllfläche

Erläuterung: Flächen, von denen aus die HBV-Anlage befüllt werden, sind gemäß § 14 Abs. 5 Teil der Anlage (Befüllung, nicht Entleerung), sofern es keine eigenständigen Abfüllanlagen sind (eigenständig ist z.B. eine Befüllfläche für mehrere Anlagen).

Bei der Befüllung von ortsbeweglichen Behältern, Transportverpackungen, TKW o.ä. aus der HBV-Anlage handelt es sich i.d.R. um eigenständige Abfüllanlagen.

☐ ohne eine zur Anlage gehörige Abfüllfläche

- Allgemeines

  - Betriebliche Anlagenbezeichnung

  - AwSV-Anlagenkataster-Nr. (optional)

  - Betriebseinheiten-Nr. (optional)

  - Lage im Werk

☐ Siehe Anlage: Lageplan

  - Baujahr der HBV-Anlage (Errichtung und ggf. weitere Sanierungen)

  - Genehmigungen inkl. Eignungsfeststellungen und Anordnungen

Anlage errichtet vor:	☐ 01.01.1988	☐ 01.07.1998	☐ 01.08.2017

Genehmigungshistorie:

☐ Siehe Anlagen:

Erläuterung: Als Anlage Genehmigungen, Anordnungen, Eignungsfeststellungen, Öffentlich-rechtliche Verträge; auch auszugsweise

  - Lage in Schutz- und Überschwemmungsgebieten

Anlage liegt in einem

☐ Wasserschutzgebiet	☐ Überschwemmungsgebiet

- Aufbau und Abgrenzung

  - Allgemeine Beschreibung der Anlage und der Anlagenteile

☐	HBV-Anlage im Freien

☐	HBV-Anlage im Gebäude/regensicher überdacht

Beschreibung:

  - Zeichnung/Aufstellungsplan/Foto (optional)

☐ Anlage

  - Beschreibung der Befüllung /Entleerung der Behälter der HBV-Anlage

Erläuterung:

Gemäß § 23 AwSV nur feste Leitungsanschlüsse und Überfüllsicherung (ÜFS).
Beschreibung von Anschlüssen (feste Leitungsanschlüsse, Art der Anschlüsse z.B. Trockenkupplungen, keine festen Leitungsanschlüsse).

Beschreibung der Abfülltechnik und des Abfüllprozesses (manueller Prozess, automatische / halbautomatische Befüllung, volumengesteuert, gewichtsgesteuert, Behälter auf Wägezellen, Fördervolumenstrom. Beschreibung von Sicherheitsmaßnahmen, Füllstandsanzeigen/ÜFS, etc.)

  - Angabe von Flächen, von denen aus die Anlage befüllt wird.

☐	Abfüllfläche im Gebäude/regensicher überdacht

Erläuterung: Auch wenn keine der HBV-Anlage zugehörige Abfüllfläche vorhanden ist, ist hier anzugeben, von welcher Fläche aus die HBV-Anlage befüllt wird.

  - Funktion der Anlage (im Werkskontext)

  - Abgrenzung der Anlage, Schnittstellen zu anderen AwSV-Anlagen

Erläuterung:

Die Abgrenzung der AwSV-Anlagen ist gemäß § 14 AwSV vorzunehmen; bei bestehenden Anlagen gelten die Abgrenzungen gemäß den Vollzugshinweisen zur VAwS bzw. diejenigen aus erteilten Genehmigungen

Abgrenzung z.B. gegenüber Lageranlagen der Einsatzstoffe bzw. der Produkte aus der HVB-Anlage, Zuordnung der Rohrleitungen

Ein Behälter, der in engem funktionalen Zusammenhang mit einer HBV-Anlage steht, ist gemäß § 14 Abs. 6 AwSV Teil der HBV-Anlage. Dies kann z.B. ein Dosierbehälter sein oder ein nur der Versorgung dieser HBV-Anlage dienender Lagerbehälter sein, sofern er nicht mehr als eine Tagesproduktion/Charge enthält, auch wenn er in einem größeren Tanklager befindlich ist.

- Menge wassergefährdender Stoffe, differenziert nach WGK (für die gesamte HBV-Anlage)

| WGK | Menge (m³) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Erläuterung: Stoffe und Gemische, ggf. Verweis auf separate Stoffliste; Angabe der WGK; bei mehreren WGK Angabe ob Stoffanteil mit höherer WGK 3% überschreitet.

- Gefährdungsstufe

☐ Keine Gefährdungsstufe, gemäß § 39 Abs. 11, da nur „allgemein wassergefährdende Stoffe“ (Restliche Angaben entfallen)

☐ Ermittlung der Gefährdungsstufe:

| Sich aus den WGK ergebende maßgebliche WGK | WGK 1 ☐ WGK 2 ☐ WGK 3 ☐ |
| --- | --- |
| Maßgebliches Volumen gemäß § 39 (m³) |  |
| Gefährdungsstufe gemäß Tabelle in § 39 Abs. 1 | A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ |

Herleitung der maßgeblichen Größen:

Erläuterung zur Bestimmung der Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Bei HBV-Anlagen bestimmt sich das maßgebende Volumen nach dem unter Berücksichtigung der Verfahrenstechnik ermittelten größten Volumen, das bei bestimmungsgemäßem Betrieb in einer Anlage vorhanden ist. Bei einer HBV-Anlage bestehend aus mehreren Prozessbehältern ist nicht die Summe aller Behälter sondern das maximale Volumen von Stoffen, die sich in der gesamten Anlage befinden können, maßgebend.

Für das Befüllen (Abfüllen) der Behälter bestimmt sich das maßgebliche Volumen aus dem größten Volumenstrom über einen Zeitraum von zehn Minuten oder dem Volumen des mittleren Tagesdurchsatzes der Anlage, wobei der größere Wert zählt.

Die höhere Gefährdungsstufe (HBV-Anlage oder Abfüllen) gilt für die gesamte HBV-Anlage mit Abfüllfläche.

Bei > 3% Stoffanteil mit höherer WGK gilt höhere WGK.

- Beanspruchungsstufe (ggf. getrennt für Anlagenteile „HBV-Anlage“ und „Abfüllfläche“)

Erläuterung: Beanspruchungsstufen gemäß TRwS 786 sind 
bei HBV-Anlagen: gering = bis 8 h; mittel = bis 72 h; hoch = bis 3 Monate, 
beim Abfüllen: gering = 1 bis 4; mittel = 5 bis 200; hoch = >200 Befüllungen im Jahr.

- Anlagenteile der HBV-Anlage

  - Liste der Anlagenteile

Erläuterung: Hier eine Übersichtsliste der Anlagenteile (Behälter, Rückhalteeinrichtung, Rohrleitungen, Pumpen, zugehörige Abfüllfläche) eintragen; Details werden in den folgenden Abschnitten abgefragt.

  - Behälter

    - Medium in den Behältern

| Behälter-Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoff (chemisch) |  |  |  |  |
| CAS Nr. |  |  |  |  |
| ggf. Stoff (Handelsname) |  |  |  |  |
| WGK |  |  |  |  |

Erläuterung: Ggf. zusätzliche Tabellen für  weitere Behälter einfügen

    - Beschreibung der Behälter (Konstruktion, Standsicherheit, Materialbeständigkeit etc.)

| Behälter-Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inhalt (m³) |  |  |  |  |
| Baujahr |  |  |  |  |
| Hersteller |  |  |  |  |
| Hersteller-Nr. |  |  |  |  |
| Werkstoff: Stahl/Edelstahl Kunststoff Anderes: | ☐ ☐ ……………… | ☐ ☐ ……………… | ☐ ☐ …………….. | ☐ ☐ ………………. |
| Bauart: zylindr. stehend zylindr. liegend viereckig Anderes: | ☐ ☐ ☐ …………… | ☐ ☐ ☐ …………… | ☐ ☐ ☐ ……………… | ☐ ☐ ☐ …………… |
| Wandaufbau: Einwandig Doppelwandig Innenbeschichtung Inliner | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Beheizt mit Thermalöl | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |

Erläuterung: Ggf. zusätzliche Tabellen für weitere Tanks einfügen

Beschreibung der Standsicherheit und Beständigkeit der Werkstoffe gegenüber den Medien

Liste anliegender Dokumente:

Dokumente zur primären Sicherheit: Nachweis von Standsicherheit, Dichtheit und chemischer Widerstandfähigkeit

Hinweis: Bei HBV-Anlagen können Behälter mit Verwendbarkeitsnachweis wie auch ohne einen solchen verwendet werden. Im zweiten Fall ist gemäß TRwS 779 Abschnitt 3 die primäre Sicherheit durch entsprechende Nachweise zu belegen (Standsicherheit, chemische Widerstandsfähigkeit etc.)

    - Beschreibung der Einsehbarkeit der Behälter (Abstände zu Boden, Wänden)

    - Abgleich mit den für die Anlage geltenden Rechtsanforderungen (VAwS, TRwS, Genehmigung) - bei bestehenden Anlagen

    - Abgleich mit Anforderungen der AwSV

Erläuterung: Die rechtlichen Anforderungen an eine vor dem 1. August 2017 errichteten Anlage (bestehenden Anlage) ergeben sich aus den Bestimmungen der erteilten Genehmigungen und aus den Anforderungen der zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Rechtsvorschriften und eingeführten technischen Regeln.

  - Beschreibung der Rohrleitungen einschl. Pumpen, Armaturen und Verbindungen

☐	Oberirdische Rohrleitungen		☐	Unterirdische Rohrleitungen

Zugehörige Rohrleitungen befinden sich nur innerhalb der Rückhalteeinrichtung der Lageranlage 
☐ Ja /  ☐ Nein

☐	Fest installierte Pumpen		☐	Nutzung mobiler Pumpen

Pumpen werden nur  innerhalb von Rückhalteeinrichtungen betrieben
☐ Ja /  ☐ Nein

Beschreibung:

☐ Anlage Rohrleitungsplan

Beschreibungen der Rohrleitungen, Pumpen, Armaturen und Verbindungen: Konstruktion, unterirdische/oberirdische Teile, einwandig/doppelwandig, Material, Beständigkeit, Dichtheit, Leckanzeige etc.; ggf. Rohrleitungsplan

  - Maßnahmen zur Zurückhaltung betriebsbedingt auftretender Tropfverluste (gemäß TRwS 779)

Erläuterung: Betriebsbedingt auftretende Tropfverluste bedürfen gesonderter Auffangeinrichtungen zusätzlich zur Rückhalteeinrichtung. Beschreibung möglicher Tropfverluste (an lösbaren Verbindungen u.ä.) und der technischen und organisatorischen Maßnahmen.

  - Beschreibung der Rückhalteeinrichtung (Ableitflächen, Auffangräume, Tiefpunkte)

☐	Behälter und Abfüllfläche haben eine gemeinsame Rückhalteeinrichtung

☐	Behälter und Abfüllfläche haben getrennte Rückhalteeinrichtungen

☐	Separate Rückhalteeinrichtungen für Rohrleitungen, Pumpen vorhanden

Beschreibung (ggf. differenziert für separate Rückhalteeinrichtungen):

  - Rückhaltevolumen der Rückhalteeinrichtung

Ausnahmeregelung nach § 18 Abs. 3 trifft zu:
☐	WGK 1 bis 1000 l und Anforderungen an Aufstellfläche erfüllt – kein Rückhaltevolumen erforderlich; sonst weiter mit 6.6.1

    - Bereitgestelltes Volumen (für wassergefährdende Stoffe und ggf. Regenwasser, Herleitung des Volumens)

    - Abgleich mit den für die Anlage geltenden Rechtsanforderungen (VAwS, TRwS, Genehmigung) - bei bestehenden Anlagen

    - Abgleich mit Anforderungen der AwSV (Berechnung von R1 nach 
TRwS 785)

Erläuterung: Notwendiges Volumen ist R1; bei Anlagen der Stufe D und in Schutzgebieten R2. HBV-Anlagen können regelmäßig befüllt und entleert werden. Insofern ist R1 nach TRwS 785 sowohl für die HBV-Anlage nach Abschnitt 4 als auch für das Befüllen derselben nach Abschnitt 5 zu berechnen; das größere R1 ist maßgebend. Wenn die HBV-Anlage über keine Überfüllsicherung verfügt, ist die betrieblich gesicherte Zeit tA zu nachzuweisen.
Berechnung der Regenspende nach TRwS 779

  - Einstufung der zur Anlage gehörenden oberirdischen Rohrleitungen inkl. Pumpen, Armaturen u.ä. nach TRwS 780 
(Notwendigkeit einer Rückhalteeinrichtung gemäß § 21 AwSV)

☐	Keine Rückhaltung erforderlich, da Rohrleitung doppelwandig mit Überwachungsraum (§ 2 Abs. 17)

☐	Keine Rückhaltung erforderlich, da nur WKG 1 und Gebiet hydrogeologisch unempfindlich

☐	Nachweis für gleichwertiges Sicherheitsniveau durch Gefährdungsabschätzung geführt, für folgende Teile der Rohrleitungen keine Rückhalteeinrichtung vorhanden:

☐	Rückhalteeinrichtungen für folgende Teile 
vorhanden:

☐	(Teilweise) ohne Rückhalteeinrichtung, Gefährdungsabschätzung nach TRwS 780 für folgende Rohrleitungsteile steht aus:

Liste anliegender Dokumente:

☐	Gefährdungsabschätzung nach TRwS 780

Erläuterung: Oberirdische Rohrleitungen zur Förderung von WGK 2 und WGK 3 (sowie WGK 1 in hydrogeologisch empfindlichen Gebieten) bedürfen einer Rückhaltung, es sei denn aufgrund einer Gefährdungsabschätzung ist ein gleichwertiges Sicherheitsniveau festgestellt. Ob ein Gebiet als hydrogeologisch empfindlich gilt, hängt vom Durchlässigkeits-beiwert des Bodens (z.B. > 10-6 m/s), der Mächtigkeit der Bodenschicht  (z.B. < 4 m) und dem Grundwasserabstand (z.B. < 5 m) ab und ist im Einzelfall mit der zuständigen Behörde zu klären.

  - Rückhaltung bei Brandereignissen (AwSV § 20)

Erläuterung: Für Lageranlagen ergibt sich das notwendige Volumen aus der Löschwasserrückhalte-Richtlinie; für bestehende Anlagen kann baurechtlich Bestandsschutz bestehen. Die Pflicht nach § 20 AwSV gilt unabhängig vom Baurecht und auch für andere als Lageranlagen.

  - Dichtfläche der Rückhalteeinrichtung

    - Beschreibung der Dichtfläche (Bauausführung, ggf. differenziert für Ableitflächen, Auffangräume und Tiefpunkte)

Anlage errichtet vor:	☐ 01.01.1988	☐ 01.10.1998

☐ 01.11.2005	☐ 01.08.2017

Beschreibung:

| Technische Regel | Nr. |
| --- | --- |
| Bauausführung nach TRwS 132/1997 Kap. 8-10 (Neuanlagen) |  |
| Bauausführung nach TRwS 132/1997 Kap. 11 (Besteh. Anlagen) |  |
| Bauausführung nach TRwS 786/2005 Kap. 7-8 (Neuanlagen) |  |
| Bauausführung nach TRwS 786/2005 Kap. 9 (Besteh. Anlagen) |  |
| Bauausführung nach TRwS 786/neu Kap. |  |

Erläuterung: Für Neuanlagen die Nr. der Bauausführung und für bestehende Anlagen die  Nr. des Kapitels 11 der TRwS 132/1997 bzw. des  Kapitels 9 der TRwS 786/2005 eintragen. Bei sanierten Anlagen die geeignete Nr. auswählen.
TRwS 786/neu ist noch nicht in Kraft.

    - Beschreibung von Durchdringungen der Dichtfläche und deren Ausführung (Rohrleitungen, Stützen, Fundamente, Verschraubungen von Tankfüßen oder Pumpen etc.)

Liste anliegender Dokumente zu 6.9.1 / 6.9.2

Erforderliche Dokumente: siehe Anhang
Hinweis: Bei HBV-Anlagen können Rückhalteeinrichtungen mit Verwendbarkeits-nachweis oder ohne einen solchen verwendet werden. Im letzteren Fall gelten die Anforderungen der TRwS 786.

    - Abgleich mit den für die Anlage geltenden Rechtsanforderungen (VAwS, TRwS, Genehmigung) - bei bestehenden Anlagen

    - Abgleich mit Anforderungen der AwSV

  - Beschreibung der Entwässerung der Rückhalteeinrichtung, sofern Regenwasser anfällt (Pumpensumpf, Organisation, Art der Kontrolle vor Ableitung, Ableitung in Schmutzwassersiel/Regenwassersiel/betriebliche Abwasserbehandlungsanlage….)

    - Beschreibung

    - Abgleich mit den für die Anlage geltenden Rechtsanforderungen (VAwS, TRwS, Genehmigung) - bei bestehenden Anlagen

    - Abgleich mit Anforderungen der AwSV

Erläuterung: Ggf. differenziert für separate Rückhalteeinrichtungen von Lager, Abfüllfläche, Rohrleitungen.

Rückhalteeinrichtungen dürfen gemäß § 18 Abs. 2 keine Abläufe haben. Gemäß § 19 ist jedoch eine Entwässerung unter Bedingungen zulässig.

  - Im Einzelfall: Nutzung von Abwasseranlagen als Rückhalteeinrichtungen

Nein ☐ / Ja ☐ , wenn Ja, Beschreibung:

Anlage: ☐ Ausschnitt aus Entwässerungsplan mit Kennzeichnung der Teile der Abwasseranlage, die als Rückhalteeinrichtung genutzt werden.

Erläuterung: Rückhalteeinrichtungen dürfen gemäß § 18 Abs. 2 AwSV keine Abläufe haben. Gemäß § 22 AwSV ist Nutzung von Abwasseranlagen ausnahmsweise möglich wenn R nicht anders realisierbar. Technische Anforderungen gemäß TRwS 787. Auslaufende Stoffe müssen i.A. detektiert werden. Abwasseranlagen müssen i.A. flüssigkeitsundurchlässig gemäß TRwS 779/786 sein. Bei hoher Beanspruchung sind (unterirdische) Rohrleitungen der Rückhalteeinrichtung nach TRwS 780 zu konstruieren.

  - Überfüllsicherung (Typ, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ggf. SIL-Klasse)

Kein Behälter hat eine Überfüllsicherung: ☐	
Folgende Behälter haben eine Überfüllsicherung:

Liste der Überfüllsicherungen:

| Hersteller | Typennummer | Zulassungsnummer |
| --- | --- | --- |

☐	Beschreibung gleichwertiger Maßnahmen für Behälter ohne Überfüllsicherung:

☐	Anlage: Zulassungen für Überfüllsicherungen

Erläuterungen:

Gemäß § 23 Abs. 2 kann bei HBV-Anlagen auf Überfüllsicherungen verzichtet werden, wenn durch andere technische oder organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein gleichwertiges Sicherheitsniveau erreicht wird.

HBV-Anlagen können mit Sicherheitseinrichtungen mit Verwendbarkeitsnachweis sowie ohne einen solchen ausgerüstet werden. Im letzteren Fall ist die Eignung gegeben, wenn die Sicherheitseinrichtungen den Zulassungsgrundsätzen des DIBt oder entsprechenden Normen entsprechen (TRwS 779 Abschnitt 5).

  - Sonstige Sicherheitseinrichtungen (z.B. Flammensperren, automatische Störmeldeeinrichtungen im Auffangraum; Beschreibung, Zulassungen)

  - Sonstige Anlagenteile, die nicht zu Rohrleitungen gehören (Entlüftungseinrichtungen, Betriebs- und Überwachungseinrichtungen, Apparate wie z.B. Rührmotoren, Probennahmeeinrichtungen o.ä., ggf. diffenziert nach den einzelnen Behältern)

☐	Füllstandsanzeigeeinrichtung

Art der Füllstandsanzeige:

☐	Rührmotor

Art des Rührmotors (Top-Rührmotor, Seitenrührer, bei Seitenrührer Art der Dichtung):

☐	Probennahmeeinrichtung

Art der Probenahmeeinrichtung (Konstruktionstyp, Art der Dichtung):

Art der Behälterentlüftung:  ☐   unabgesperrtes Entlüftungsrohr    ☐   Überdruck-Unterdruckventil    ☐   Anschluss an Gaspendelleitung

☐	 Schlauchverbindungen

Beschreibung: